## autores
Llave | Valor
Fecha | 2026-05-25
Revisión | B
Elaborado por | A.B.C
Revisado por | D.E.F.
Aprobado por | G.H.I.

## generales
LLAVE | VALOR
NOMBRE PROYECTO | NUEVO ESTUDIO PARA AMPLIACION DE NUEVA SUBESTACION PODRÁS JAMÁS
NOMBRE SUBESTACIÓN | NUEVA SUBESTACIÓN PODRÁS JAMÁS
ALTITUD (m.s.n.m.) | 1245
TEMPERATURA MINIMA (°C) | 11
TEMPERATURA MEDIA (°C) | 17
TEMPERATURA MAXIMA (°C) | 24

## bahia
Elemento | Propiedad | Valor | Unidad | Descripción
LIN-001 | N.A. | N.A. | N.A. | LÍNEA 220 KV HACIA SUBESTACIÓN SAN JOSÉ
PR-001 | Ur | 198 | kV | Tensión asignada
PR-001 | Uc | 156 | kV | Tension continua de operación
PR-001 | Cl | 4 | N.A. | Clase
PR-001 | In | 20 | kA | Corriente de descarga nominal
PR-001 | Is | 40 | kA | Corriente asignada de cortocircuito
PR-001 | t | 0.5 | s | Duración de corriente de cortocircuito
PR-001 | Wth | 12 | kJ/kV | Energía térmica
PR-001 | N.A. | ZnO | N.A. | Material de construcción
TO-001 | LtN | 0.4 | mH | Inductancia asignada
TO-001 | Um | 220 | kV | Tensión máxima del sistema
TO-001 | Ir | 2000 | A | Corriente asignada de servicio continuo
TO-001 | Ik | 31.5 | kA | Corriente de corta duración de servicio asignada
TO-001 | RB | 400 | ohm | Reistencia de sintonía
TO-001 | N.A. | [50-100] | kHz | Ancho de banda del dispositivo de sintonia (Limite inferior)
TO-001 | N.A. | [100-400] | kHz | Ancho de banda del dispositivo de sintonia (Limite superior)
TTC-001 | Ur | 245 | kV | Tensión asignada
TTC-001 | Ud | 460 | kVr.m.s. | Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial
TTC-001 | Usys | 220 | kV | Tensión del sistema
TTC-001 | Up | 1050 | kVp | Nivel básico de aislamiento
TTC-001 | Upr | 220/√3 | kV | Relación primaria
TTC-001 | USr1 | 0.11/√3 | kV | Relación del secundario
TTC-001 | USr2 | 0.11/√3 | kV | Relación del secundario
TTC-001 | Sr | 20 | VA | Potencia de salida asignada
TTC-001 | Cl. | 0.2 | N.A. | Clase de presición de medicion
TTC-001 | Cl. | 3P | N.A. | Clase de presición de proteccion
SL-001 | Ur | 245 | kV | Tensión asignada
SL-001 | Ud | 460 | kVr.m.s. | Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial
SL-001 | Up | 1050 | kVp | Nivel básico de aislamiento
SL-001 | Ir | 2000 | A | Corriente asignada en servicio continuo
SL-001 | Ik | 40 | kA | Corriente de corta duración admisible asignada
SL-001 | t | 0.5 | s | Duración de corriente de cortocircuito
SL-001 | N.A. | Tripolar | N.A. | Acccionamiento
SL-001 | N.A. | Apertura central | N.A. | Tipo constructivo
SL-001 | N.A. | Si | N.A. | Cuchilla de puesta a tierra
TC-001 | Ur | 245 | kV | Tensión asignada
TC-001 | Ipr | 500-1000 | A | Valores normalizados de corriente primaria asignada
TC-001 | Isr | 1 | A | Valores normalizados de corriente secundaria asignada
TC-001 | N.A. | 1 | N.A. | Cantidad de nucleos de medición
TC-001 | N.A. | 3 | N.A. | Cantidad de nucleos de protección
TC-001 | Cl. | 0.2 | N.A. | Clase de presición de medicion
TC-001 | Cl. | 5P20 | N.A. | Clase de presición de proteccion
TC-001 | Ith | 40 | kA | Corriente de cortocircuito térmica asignada
TC-001 | t | 0.5 | s | Duración de corriente de cortocircuito
TC-001 | Sr | 20 | VA | Potencia de salida asignada
IN-001 | Ur | 245 | kV | Tensión asignada
IN-001 | Ud | 460 | kVr.m.s. | Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial
IN-001 | Up | 1050 | kVp | Nivel básico de aislamiento
IN-001 | Ir | 2000 | A | Corriente asignada de servicio continuo
IN-001 | Ik | 40 | kA | Corriente de corta duración admisible asignada
IN-001 | t | 0.5 | s | Duración de corriente de cortocircuito
IN-001 | N.A. | UNI-TRIPOLAR | N.A. | Accionamiento
IN-001 | N.A. | Tanque vivo | N.A. | Diseño externo
IN-001 | N.A. | Resortes | N.A. | Mecanismo de operación
IN-001 | N.A. | SF6 | N.A. | Medio de Interrupción
IN-001 | N.A. | 1.5 | N.A. | Factor de primer polo
IN-001 | N.A. | 1 | N.A. | Número de cámaras de interrupción por polo
SB-001 | Ur | 245 | kV | Tensión asignada
SB-001 | Ud | 460 | kVr.m.s. | Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial
SB-001 | Up | 1050 | kVp | Nivel básico de aislamiento
SB-001 | Ir | 2000 | A | Corriente asignada en servicio continuo
SB-001 | Ik | 40 | kA | Corriente de corta duración admisible asignada
SB-001 | t | 0.5 | s | Duración de corriente de cortocircuito
SB-001 | N.A. | Tripolar | N.A. | Acccionamiento
SB-001 | N.A. | Apertura central | N.A. | Tipo constructivo
SB-001 | N.A. | NO | N.A. | Cuchilla de puesta a tierra
LIN-002 | N.A. | N.A. | N.A. | LÍNEA 220 KV HACIA SUBESTACIÓN SAN JUAN
PR-002 | Ur | 198 | kV | Tensión asignada
PR-002 | Uc | 156 | kV | Tension continua de operación
PR-002 | Cl | 4 | N.A. | Clase
PR-002 | In | 20 | kA | Corriente de descarga nominal
PR-002 | Is | 40 | kA | Corriente asignada de cortocircuito
PR-002 | t | 0.5 | s | Duración de corriente de cortocircuito
PR-002 | Wth | 12 | kJ/kV | Energía térmica
PR-002 | N.A. | ZnO | N.A. | Material de construcción
TO-002 | LtN | 0.4 | mH | Inductancia asignada
TO-002 | Um | 220 | kV | Tensión máxima del sistema
TO-002 | Ir | 2000 | A | Corriente asignada de servicio continuo
TO-002 | Ik | 31.5 | kA | Corriente de corta duración de servicio asignada
TO-002 | RB | 400 | ohm | Reistencia de sintonía
TO-002 | N.A. | [50-100] | kHz | Ancho de banda del dispositivo de sintonia (Limite inferior)
TO-002 | N.A. | [100-400] | kHz | Ancho de banda del dispositivo de sintonia (Limite superior)
TTC-002 | Ur | 245 | kV | Tensión asignada
TTC-002 | Ud | 460 | kVr.m.s. | Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial
TTC-002 | Usys | 220 | kV | Tensión del sistema
TTC-002 | Up | 1050 | kVp | Nivel básico de aislamiento
TTC-002 | Upr | 220/√3 | kV | Relación primaria
TTC-002 | USr1 | 0.11/√3 | kV | Relación del secundario
TTC-002 | USr2 | 0.11/√3 | kV | Relación del secundario
TTC-002 | Sr | 20 | VA | Potencia de salida asignada
TTC-002 | Cl. | 0.2 | N.A. | Clase de presición de medicion
TTC-002 | Cl. | 3P | N.A. | Clase de presición de proteccion
SL-002 | Ur | 245 | kV | Tensión asignada
SL-002 | Ud | 460 | kVr.m.s. | Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial
SL-002 | Up | 1050 | kVp | Nivel básico de aislamiento
SL-002 | Ir | 2000 | A | Corriente asignada en servicio continuo
SL-002 | Ik | 40 | kA | Corriente de corta duración admisible asignada
SL-002 | t | 0.5 | s | Duración de corriente de cortocircuito
SL-002 | N.A. | Tripolar | N.A. | Acccionamiento
SL-002 | N.A. | Apertura central | N.A. | Tipo constructivo
SL-002 | N.A. | Si | N.A. | Cuchilla de puesta a tierra
TC-002 | Ur | 245 | kV | Tensión asignada
TC-002 | Ipr | 500-1000 | A | Valores normalizados de corriente primaria asignada
TC-002 | Isr | 1 | A | Valores normalizados de corriente secundaria asignada
TC-002 | N.A. | 1 | N.A. | Cantidad de nucleos de medición
TC-002 | N.A. | 3 | N.A. | Cantidad de nucleos de protección
TC-002 | Cl. | 0.2 | N.A. | Clase de presición de medicion
TC-002 | Cl. | 5P20 | N.A. | Clase de presición de proteccion
TC-002 | Ith | 40 | kA | Corriente de cortocircuito térmica asignada
TC-002 | t | 0.5 | s | Duración de corriente de cortocircuito
TC-002 | Sr | 20 | VA | Potencia de salida asignada
IN-002 | Ur | 245 | kV | Tensión asignada
IN-002 | Ud | 460 | kVr.m.s. | Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial
IN-002 | Up | 1050 | kVp | Nivel básico de aislamiento
IN-002 | Ir | 2000 | A | Corriente asignada de servicio continuo
IN-002 | Ik | 40 | kA | Corriente de corta duración admisible asignada
IN-002 | t | 0.5 | s | Duración de corriente de cortocircuito
IN-002 | N.A. | UNI-TRIPOLAR | N.A. | Accionamiento
IN-002 | N.A. | Tanque vivo | N.A. | Diseño externo
IN-002 | N.A. | Resortes | N.A. | Mecanismo de operación
IN-002 | N.A. | SF6 | N.A. | Medio de Interrupción
IN-002 | N.A. | 1.5 | N.A. | Factor de primer polo
IN-002 | N.A. | 1 | N.A. | Número de cámaras de interrupción por polo
SB-002 | Ur | 245 | kV | Tensión asignada
SB-002 | Ud | 460 | kVr.m.s. | Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial
SB-002 | Up | 1050 | kVp | Nivel básico de aislamiento
SB-002 | Ir | 2000 | A | Corriente asignada en servicio continuo
SB-002 | Ik | 40 | kA | Corriente de corta duración admisible asignada
SB-002 | t | 0.5 | s | Duración de corriente de cortocircuito
SB-002 | N.A. | Tripolar | N.A. | Acccionamiento
SB-002 | N.A. | Apertura central | N.A. | Tipo constructivo
SB-002 | N.A. | NO | N.A. | Cuchilla de puesta a tierra

## metrado
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD
1 | BAHÍA DE LÍNEA 220 KV HACIA SUBESTACIÓN SAN JOSÉ | 1
1.1 | DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN | 3
1.2 | TRANSFORMADOR DE TENSIÓN CAPACITIVO | 3
1.3 | SECCIONADOR DE LÍNEA | 1
1.4 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 3
1.5 | INTERRUPTOR DE POTENCIA | 1
1.6 | SECCIONADOR DE BARRA | 2
2 | BAHÍA DE LÍNEA 220 KV HACIA SUBESTACIÓN SAN JOSÉ | 1
2.1 | DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN | 3
2.2 | TRANSFORMADOR DE TENSIÓN CAPACITIVO | 3
2.3 | SECCIONADOR DE LÍNEA | 1
2.4 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 3
2.5 | INTERRUPTOR DE POTENCIA | 1
2.6 | SECCIONADOR DE BARRA | 2